# ГОСТ 31195.2.3-2012

# Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к контактным зажимам, прокалывающим изоляцию медных проводников для их соединения

ГОСТ 31195.2.3-2012
(IEC 60998-2-3:1991)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЦЕПЕЙ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Часть 2-3

Дополнительные требования к контактным зажимам, прокалывающим изоляцию медных проводников для их соединения

Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes. Part 2-3. Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation piercing clamping units

МКС 29.120.20

Дата введения 2014-01-01

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. N 41)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2012 г. N 855-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60998-2-3:1991* Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation piercing clamping units (Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к контактным зажимам, прокалывающим изоляцию медных проводников для их соединения).

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91).

Степень соответствия - модифицированная (MOD)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

1 Область применения

По ГОСТ 31195.1 со следующим дополнением:

Настоящий стандарт распространяется на контактные зажимы соединительных устройств, прокалывающие изоляцию (далее - зажимы) для разъемного соединения медных жестких (одно- и многопроволочных) и гибких проводников простым введением и закреплением без специальной подготовки.

При соединении проводников под словами "прокалывание изоляции" подразумевают: протыкание, пробивание, вырезание, удаление, смещение изоляции или избавление от нее любым другим способом.

Примечание - В настоящем стандарте соединительные устройства с контактными зажимами, прокалывающими изоляцию, условно называют СУПИ (соединительные устройства с прокалыванием изоляции).


Пункты настоящего стандарта заменяют пункты ГОСТ 31195.1, имеющие те же номера. Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 31195.1. В тексте стандарта методы испытаний выделены курсивом.

Дополнения, учитывающие потребности экономик стран, упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие межгосударственного стандарта приведены в приложении 7.101. Пункты, рисунки, таблицы и приложения, дополнительные к ГОСТ 31195.1, нумеруют, начиная со 101.

## 2 Нормативные ссылки

По ГОСТ 31195.1 со следующими дополнениями:

ГОСТ IEC 60227-1-2011 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования

ГОСТ IEC 60227-5-2011 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры)

ГОСТ IEC 60245-1-2011 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования

ГОСТ IEC 60245-4-2011 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели

## 3 Определения

По ГОСТ 31195.1 со следующими дополнениями.

Раздел дополнить пунктами:

3.101 устройство с прокалыванием изоляции (СУПИ): Зажим, предназначенный для присоединения и последующего отсоединения одного проводника к (от) электрическому(го) прибору(а) или для разъемного соединения двух или более проводников непосредственно или при помощи устройства для прокалывания, удаления, смещения изоляции проводника без предыдущего демонтажа.

Примечание - Удаление изоляции проводника, в случае необходимости, не рассматривается как предыдущий демонтаж. Пример СУПИ приведен на рисунке 103.

3.102 зажим многократного использования: Зажим, используемый более одного раза.

3.103 зажим однократного использования: Зажим, используемый один раз.

3.104 зажим незаменяемый: Зажим, используемый один раз и выполненный так, что его нельзя отделить без повреждения от жил проводников.

## 4 Общие требования

По ГОСТ 31195.1.

## 5 Общие требования к испытаниям

По ГОСТ 31195.1 со следующими изменениями. Пункты 5.3 и 5.4 изложить в новой редакции:

5.3 Необходимое для проведения испытаний количество новых образцов разделяют на выборки согласно приложению 6.101.

5.4 Испытания проводят согласно заданной последовательности на каждой выборке.

## 6 Основные характеристики

По ГОСТ 31195.1

## 7 Классификация

По ГОСТ 31195.1 со следующими дополнениями.

Раздел дополнить пунктами:

7.101 По возможности использования и заменяемости:

- многократные;

- однократные;

- незаменяемые.

7.102 По возможным методам соединения:

- инструментом общего назначения;

- специальным инструментом;

- вручную.

7.103 По типу используемых проводников:

- жесткие;

- жесткие (скрученные);

- гибкие;

- жесткие (и/или скрученные).

7.104 По типу изоляции:

- проводники по ГОСТ IEC 60227-1 и ГОСТ IEC 60227-5;

- проводники по ГОСТ IEC 60245-1 и ГОСТ IEC 60245-4;

- специальные проводники, указанные изготовителем.

7.105 По числу жил проводников в соединении:

- одножильные проводники;

- многожильные проводники или кабели.

## 8 Маркировка

По ГОСТ 31195.1 со следующим дополнением.

Раздел дополнить пунктом:

8.101 На наименьшей единице упаковки допускается дополнительно маркировать:

- однократность или незаменяемость зажима (см. 7.101);

- способ выполнения соединения и разъединения (при необходимости);

- сочетание номинальных сечений и типов проводников в соответствии с классификацией по 7.103-7.105.

## 9 Защита от поражения электрическим током

По ГОСТ 31195.1.

## 10 Соединение проводников

По ГОСТ 31195.1 со следующими дополнениями. Раздел дополнить пунктами:

10.101 Зажим должен допускать соединение одного или более проводников с номинальным сечением жестких (жестких или скрученных) и гибких проводников, указанным изготовителем.

10.102 Номинальная соединительная способность зажимов, типы и номинальные сечения присоединяемых к ним проводников указаны в таблице 101.


Таблица 101

Размеры в миллиметрах

| Номина- льная соедини- тельная способ- ность | Сечение и теоретический диаметр проводников |
| --- | --- |
|  | Метрическая система | AWG |
|  | Жесткие | Гибкие | Жесткие | Гибкие |
|  | Сечение провод- ников, мм2 | Диаметр | Сечение провод- ников, мм2 | Диаметр | Калибр | Диаметр | Калибр | Диаметр многожи- льных провод- ников классов I, К, М** |
|  |  | одножи- льные | много- жильные |  |  |  | одножи- льные | много- жильные |  |  |
| 0,50 | 0,50 | 0,9 | 1,1 | 0,50 | 1,1 | 20,0 | 0,85 | 0,97 | 20,0 | 1,02 |
| 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 0,75 | 1,3 | 18,0 | 1,07 | 1,23 | 18,0 | 1,28 |
| 1,00 | 1,00 | 1,2 | 1,4 | 1,00 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 1,50 | 1,50 | 1,5 | 1,7 | 1,50 | 1,8 | 16,0 | 1,35 | 1,55 | 16,0 | 1,60 |
| 2,50 | 2,50 | 1,9 | 2,2 | 2,50 | 2,3* | 14,0 | 1,71 | 1,95 | 14,0 | 2,08 |
| 4,00 | 4,00 | 2,4 | 2,7 | 4,00 | 2,9* | 12,0 | 2,15 | 2,45 | 12,0 | 2,70 |
| 6,00 | 6,00 | 2,9 | 3,3 | 4,00 | 2,9* | 10,0 | 2,72 | 3,09 | - | - |
| 10,00 | 10,00 | 3,7 | 4,2 | 6,00 | 3,9 | 8,0 | 3,43 | 3,89 | 10,0 | 3,36 |
| 16,00 | 16,00 | 4,6 | 5,3 | 10,00 | 5,1 | 6,0 | 4,32 | 4,91 | 8,0 | 4,32 |
| 25,00 | 25,00 | - | 6,6 | 16,00 | 6,3 | 4,0 | 5,45 | 6,18 | 6,0 | 5,73 |
| 35,00 | 35,00 | - | 7,9 | 25,00 | 7,8 | 2,0 | 6,87 | 7,78 | 4,0 | 7,26 |
| * Размеры относятся только к гибким проводникам класса 5 по ГОСТ 22483. ** Номинальный диаметр с допуском +5%. |

10.103 Разъединение, в случае необходимости, проводников при нормальной эксплуатации в зажимах одно- или многократного использования осуществляют операцией, отличающейся от прямого выдергивания. Если необходимо, то разъединение производят вручную или необходимым инструментом.

Проверку проводят испытаниями по 14.101.1 и 14.101.2.

10.104 Зажим должен обеспечивать соответствующую фиксацию от непреднамеренного ослабления соединения.

Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями по 14.101.1 и 14.101.2.

10.105 Если в конструкции зажима использованы винты для соединения проводников, перед каждым испытанием следует провести следующую проверку.

Винты зажимов многократного использования следует затянуть и ослабить пять раз с помощью соответствующего инструмента, специально применяемого при испытаниях, причем прилагаемый крутящий момент должен быть равен указанному в таблице 102. Конец нового провода передвигают каждый раз после затягивания и ослабления винта.

Винты зажимов однократного использования и незаменяемые затягивают один раз крутящим моментом согласно таблице 102.

Примечание - Большие значения крутящего момента используют по рекомендации изготовителя.


Таблица 102

| Номинальный диаметр резьбы, мм | Крутящий момент, Н·м |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| До | 2,8 |  |  |  | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
| Св. | 2,8 | до | 3,0 | включ. | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| " | 3,0 | " | 3,2 | " | 0,30 | 0,60 | 0,60 |
| " | 3,2 | " | 3,6 | " | 0,40 | 0,80 | 0,80 |
| " | 3,6 | " | 4,1 | " | 0,70 | 1,20 | 1,20 |
| " | 4,1 | " | 4,7 | " | 0,80 | 1,80 | 1,80 |
| " | 4,7 | " | 5,3 | " | 0,80 | 2,00 | 2,00 |
| " | 5,3 | " | 6,0 | " | 1,20 | 2,50 | 3,00 |
| " | 6,0 | " | 8,0 | " | 2,50 | 3,50 | 6,00 |
| " | 8,0 | " | 10,0 | " | - | 4,00 | 10,00 |

Значения графы I относят к винтам без головок, если винт в затянутом положении не выходит из отверстия, и к другим винтам, которые нельзя затягивать отверткой, у которой лезвие шире диаметра винта.

Значения графы II относят к винтам других типов, которые затягивают с помощью отвертки с лезвием более широким, чем диаметр винта.

Значения графы III относят к винтам, которые затягивают инструментом, отличным от отвертки.

Во время испытания зажимов многократного использования в винтовых соединениях не должен возникать люфт или какие-либо повреждения, например излом винта или повреждение головки и шлица винта, резьбы, шайбы или скобы, что будет свидетельствовать о невозможности дальнейшего использования зажимов.

Форма лезвия испытательной отвертки должна соответствовать размеру головки испытуемого винта.

Винты должны затягиваться плавно и без рывков.

## 11 Конструкция

По ГОСТ 31195.1 со следующими изменениями.

Пункт 11.3 не применяют.

Раздел дополнить пунктами:

11.101 Зажим, у которого контактное давление передается через изоляционный материал иной, чем керамика, должен быть устойчив при нормальной эксплуатации.

При передаче контактного давления через металлические части проверку проводят внешним осмотром и испытанием по 15.101.

При передаче контактного давления через материал, отличающийся от металла, проверку проводят испытанием по 15.102.

11.102 Винты для крепления проводов не должны использоваться для крепления каких-либо других частей, хотя они могут удерживать зажим на месте и препятствовать его проворачиванию.

Винты недопустимо изготовлять из мягкого металла, подверженного деформациям.

Примечание - Использование винтов из алюминиевого сплава в зажимах требует дополнительных испытаний, которые находятся на рассмотрении.


Проверку проводят внешним осмотром.

11.103 Зажим однократного использования должен иметь конструкцию, предотвращающую автоматическое разрушение при удалении проводника. Повреждения должны быть очевидны.

Примечание - Зажим считают постоянно поврежденным, если для его восстановления будут применяться материалы, отличающиеся от материалов изготовителя.

## 12 Устойчивость к старению, влажности, проникновению твердых частиц и защита от попадания воды

По ГОСТ 31195.1.

## 13 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

По ГОСТ 31195.1.

## 14 Механическая прочность

По ГОСТ 31195.1 со следующими дополнениями.

Раздел дополнить пунктами:

14.101 Зажимы должны быть выполнены таким образом, чтобы они зажимали проводник без повреждения.

Проверку проводят испытаниями по 14.101.1 и 14.101.2.

14.101.1 Новый зажим оснащают новыми проводниками минимальных и максимальных сечений согласно рекомендациям изготовителя и устанавливают в испытательном устройстве, изображенном на рисунке 101.

Сначала испытывают проводники наименьшего, а затем наибольшего сечений.

Длина проводника для испытаний должна быть на 75 мм больше, чем высота Н, указанная в таблице 103.

Испытательный проводник вставляют в соединительное устройство и винт затягивают крутящим моментом согласно 10.105.

Каждый проводник подвергают следующему испытанию.

Конец проводника пропускают через втулку в пластине соответствующего размера, установленной под устройством на высоте H. Втулка должна быть установлена в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы ее средняя линия описывала круг диаметром 75 мм, концентричный центру зажима в горизонтальной плоскости. Затем пластину поворачивают с частотой (10±2) мин-1.

Расстояние H между зажимом и верхней поверхностью втулки должно соответствовать указанному в таблице 103. Для предотвращения заедания, скручивания или вращения проводника втулку смазывают.

К концу проводника подвешивают груз, масса которого указана в таблице 103. Продолжительность испытания - 15 мин.

Во время испытаний проводник в зажиме одно- и многократного использования не должен выскальзывать из зажима или повреждаться до такой степени, чтобы его нельзя было в дальнейшем использовать.

Зажимы, которые используют с кабельными муфтами, не требуют подобных испытаний.


Таблица 103

| Сечение проводника, мм2 | Диаметр отверстия втулки*, мм | Высота H, мм ±15 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 6,5 | 260 | 0,3 |
| 0,75 |  |  | 0,4 |
| 1,00 |  |  |  |
| 1,50 |  |  |  |
| 2,50 | 9,5 | 280 | 0,7 |
| 4,00 |  |  | 0,9 |
| 6,00 |  |  | 1,4 |
| 10,00 |  |  | 2,0 |
| 16,00 | 13,00 | 300 | 2,9 |
| 25,00 |  |  | 4,5 |
| 35,00 | 14,5 | 320 | 6,8 |
| * Если диаметр отверстия втулки не достаточен для свободного прохода проводника, то можно использовать втулку большего диаметра. |

14.101.2 Зажимы подвергают испытаниям на натяжение согласно:

- 14.101.2.1 - для зажимов, предназначенных для однопроволочных проводников;

- 14.101.2.2 - для зажимов, предназначенных для многопроволочных кабелей или шнуров.

14.101.2.1 Испытание зажимов на натяжение однопроволочных проводников

1) Для зажимов многократного использования необходимы шесть новых образцов, которые испытывают следующим образом: три образца оснащают новыми проводниками минимальных сечений, остальные - проводниками максимальных сечений согласно рекомендациям изготовителя.

Винты затягивают крутящим моментом по 10.105.

Каждый проводник подвергают испытанию натяжением с усилием, указанным в таблице 104. Усилие прикладывают в направлении оси проводника без рывков в течение 1 мин.


Таблица 104

| Сечение проводника, мм2 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00 | 25,00 | 35,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усилие натяжения, Н | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 135 | 190 |

2) Для зажимов однократного использования и несъемных необходимы шесть дополнительных образцов, которые испытывают следующим образом: три образца оснащают новыми проводниками минимальных сечений, остальные - проводниками максимальных сечений согласно рекомендациям изготовителя. Винты затягивают крутящим моментом по 10.105.

Каждый проводник подвергают испытанию натяжением с усилием, указанным в таблице 104. Усилие прикладывают в направлении оси проводника без рывков в течение 1 мин.

Во время испытаний проводник не должен выпадать из зажима.

14.101.2.2 Испытание натяжением в зажимах, предназначенных для многопроволочных кабелей или шнуров, проводят согласно 14.101.2.1, но при этом усилие натяжения прикладывают к каждой проволочке многопроволочного кабеля или шнура. Для зажимов многократного использования и несъемных необходимо по шесть новых образцов.

Усилие натяжения F рассчитывают по формуле

,

где F- полное усилие; 

n - число проволочек; 

Fx- усилие для отдельной проволочки многопроволочного кабеля или шнура в зависимости от ее сечения (см. таблицу 104).

Во время испытания проволочки одно- или многопроволочных проводников не должны выскальзывать из зажима.

## 15 Превышение температуры

По ГОСТ 31195.1 со следующими дополнениями.

Раздел дополнить пунктами:

15.101 Электрические характеристики зажимов при передаче контактного давления через металлические части проверяют следующим испытанием, проводимым на дополнительных шести (12) новых образцах зажимов, которые не подвергались другим испытаниям.

Испытание проводят с новыми медными проводниками минимальных и максимальных сечений, соответствующих рекомендациям изготовителя, а также проверке подвергают:

- для однопроволочных проводников - шесть образцов;

- только для жестких проводников - шесть образцов;

- только для гибких проводников - шесть образцов;

- для проводников других типов - 12 образцов.

Проводники наименьших и наибольших сечений последовательно соединяют с каждым комплектом из трех зажимов как при нормальном применении.

Для зажимов, к которым присоединяют проводники всех типов, это испытание проводят дважды: с жесткими и гибкими проводниками (12 образцов).

Для зажимов определенного типа и/или для одного номинального сечения испытывают только три образца.

Винты, при их наличии, затягивают крутящим моментом согласно 10.105.

Каждый зажим соединяют с проводниками, как показано на рисунке 102.

Каждый зажим подвергают испытанию А или В.

В случае сомнения в результатах испытаний В проверку проводят на новой выборке.

Для обоих испытаний предпочтительно применение переменного тока, однако возможно применение постоянного тока.

Величина падения напряжения - основной критерий испытаний.

После этих испытаний зажимы подвергают внешнему осмотру невооруженным глазом (с нормальным зрением), при котором не должны быть выявлены изменения, препятствующие их последующим испытаниям, например трещины, деформации и т. п.

Испытание А

При проведении испытаний образец с проводником помещают в термокамеру, в которой предварительно устанавливают температуру (20±2) °С.

В течение испытания через образцы пропускают испытательный ток согласно таблице 2 ГОСТ 31195.1.

В случае проверки проводников с различным сечением испытательный ток должен соответствовать проводнику с наименьшим сечением.

Зажимы подвергают 192 температурным циклам. Каждый цикл длительностью около 1 ч, и его проводят следующим образом.

Температуру воздуха в термокамере примерно за 20 мин повышают до 40 °С или до значения Т.

Испытательную температуру поддерживают с погрешностью ±5 °С приблизительно 10 мин. Затем образцы охлаждают в течение 20 мин до температуры приблизительно 30 °С. Образцы выдерживают при этой температуре приблизительно 10 мин и за это время измеряют падение напряжения. Затем температуру образцов доводят до (20±2) °С.

Во время испытаний должны соблюдаться условия, гарантирующие стабильность измерений значений падения напряжения (отсутствие перемещений проводников и т.п.).

Максимально допустимое падение напряжения, измеренное на каждом соединительном элементе в конце 192-го цикла при испытательном токе согласно таблице 2 ГОСТ 31195.1, не должно превышать наименьшего из двух значений: 22,5 мВ или полуторакратного значения, полученного после 24-го цикла.


Измерения должны проводиться через каждый контакт и как можно ближе к месту контакта.

Если точка измерения не совпадает с точкой контакта, то величину падения напряжения в пределах части проводника между точкой измерения и точкой контакта вычитают из измеренного значения падения напряжения испытуемого образца.

Пример расположения экспериментальных точек приведен на рисунке 102.

Температуру в термокамере необходимо измерять на расстоянии приблизительно 500 мм от испытуемых образцов.

Испытание В

Образцы испытывают при температуре окружающей среды, пропуская через них испытательный ток до тех пор, пока температура в точке контакта зажима или как можно ближе к ней достигнет (40±5) °С или выше, если этого требует соответствующий стандарт на зажим.

Испытательный ток пропускают циклически: 30 мин прохождение и 30 мин отключение тока.

Падение напряжения измеряют также, как и при проведении испытания А в конце 24 и 192-го циклов, при условии прохождения тока согласно таблице 2 ГОСТ 31195.1.

Величины падения напряжения должны быть аналогичны значениям при проведении испытания А.

15.102 Для зажимов, у которых передача контактного давления происходит через изоляционную часть, электрические характеристики проверяют испытаниями по 15.102.1 и 15.102.2.

15.102.1 Испытания циклическим изменением температуры

Процедура испытаний аналогична описанной в 15.101 и заключается в следующем:

- число циклов увеличивают с 192 до 384;

- падение напряжения в каждом зажиме измеряют после 48 и 384-го циклов при температуре окружающего воздуха (20±2) °С.

Измеренные величины падения напряжения не должны превышать наименьшего из двух значений: 22,5 мВ или полуторакратного значения, полученного после 48-го цикла.

15.102.2 Кратковременный выдерживаемый испытательный ток

Три новых зажима оснащают твердыми (или скрученными) или гибкими проводниками максимального сечения. Если зажим может использоваться с твердыми (или скрученными) и гибкими проводниками, то могут применяться только гибкие проводники.

Если основной и испытуемый проводники имеют различные сечения, то зажим должен быть проверен испытательным током, соответствующим меньшему сечению проводника.

Винты, при их наличии, затягивают крутящим моментом согласно 10.105.

Зажим должен выдерживать плотность тока до 120 А/мм2, в зависимости от сечения присоединенного проводника, в течение 1 с. Испытание проводят один раз.

Падение напряжения измеряют по достижении зажимом температуры окружающего воздуха. Величина падения напряжения не должна превышать полуторакратного значения, измеренного до проведения испытания.

После этого испытания зажим подвергают внешнему осмотру невооруженным глазом (с нормальным зрением), при котором не должны быть выявлены изменения, препятствующие его последующим испытаниям, например трещины, деформации и т.п.

## 16 Нагревостойкость

По ГОСТ 31195.1.

## 17 Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу

По ГОСТ 31195.1.

## 18 Теплостойкость и огнестойкость

По ГОСТ 31195.1.

## 19 Устойчивость к токам поверхностного разряда

По ГОСТ 31195.1.

### Рисунок 101 - Устройство для испытаний согласно 14.101

1 - зажим; 2 - оправка; 3 - плата; 4 - втулка; 5 - груз

Рисунок 101 - Устройство для испытаний согласно 14.101

### Рисунок 102 - Схема определения величины падения напряжения

1 - зажим; 2 - проводник электрической сети; 3 - точка измерения падения напряжения; 4 - отводящий проводник с частично снятой изоляцией; 5 - отрезок проводника питающей электрической сети; I - испытательный ток, назначаемый исходя из наименьшего сечения питающего и отводящего проводников

Рисунок 102 - Схема определения величины падения напряжения

### Рисунок 103 - Примеры применения устройств с прокалыванием (разрезанием) изоляции соединяемых проводников в зажимах

Зажим с электропроводящим контактом из металлических деталей с разрезанием изоляции соединяемого проводника

Зажим с электропроводящим прижимным контактом в устройстве с прокалыванием изоляции соединяемого проводника

Зажим с электропроводящим прижимным контактом устройства с прокалыванием изоляции питающего и соединяемого проводников

1 - соединяемый проводник; 2 - питающий проводник электрической сети

Рисунок 103 - Примеры применения устройств с прокалыванием (разрезанием) изоляции соединяемых проводников в зажимах

## Приложение 6.101 (обязательное). Последовательность испытаний и выборки

Приложение 6.101
(обязательное)

| Набор образцов | Количество новых образцов | Раздел или пункт | Последовательность испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 3 | 8 | Маркировка |
|  |  | 9 | Защита от поражения электрическим током |
|  |  | 12 | Устойчивость к старению, влажности, доступу твердых частиц и защита от попадания воды |
|  |  | 13 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции |
| В | 6 | 14.101.1, 14.101.2.1 или | Обеспечение фиксации и повреждаемость проводников |
|  |  | 14.101.2.2 | Испытание зажимов натяжением |
| С | 3 | 14.2 или 14.3 | Механическая прочность |
| D | 3 | 15 | Превышение температуры |
| Е | 6 или 12 | 15.101 или 15.102.1 | Испытание температурными циклами |
| F | 3 | 15.102.2 | Кратковременный выдерживаемый испытательный ток |
| G | 3 | 16 | Нагревостойкость |
|  |  | 17 | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу |
|  |  | 18 | Теплостойкость и огнестойкость |
|  |  | 19 | Устойчивость к токам поверхностного разряда |

## Приложение 7.101 (обязательное). Дополнительные требования к зажимам бытового и аналогичного назначения, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на изделия конкретных серий и типов и учитывающие потребности экономик стран, упомянутых ...

Приложение 7.101
(обязательное)

Дополнительные требования к зажимам бытового и аналогичного назначения, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на изделия конкретных серий и типов и учитывающие потребности экономик стран, упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие межгосударственного стандарта

По ГОСТ 31195.1.