Приложение

Замечания и предложения по проекту свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

| Структурный элемент свода правил | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечание, предложение | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение | 13.12.2017 | Дополнить содержание свода правил разделом «Введение», в котором указать, что свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона 123-ФЗ, а также указать авторов свода правил. Обоснование замечания. В соответствии с частью 12 Статьи 2 Федерального Закона «О стандартизации в Российской Федерации»: 12) свод правил - документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов; Следовательно, в своде правил должно быть указание, в целях обеспечения соблюдения требований каких технических регламентов этот свод правил разработан. |  |
| Предисловие |  | В пункте 4 сведений о своде правил исправить название свода правил. Заменить СП 2.13130 на СП 6.13130.2013. |  |
| 1.1 |  | Добавить два абзаца следующего содержания: «На здания и сооружения специального назначения, на которые введены специальные нормы проектирования противопожарной защиты, требования настоящего свода правил распространяются в части, не противоречащей требованиям норм проектирования на здания и сооружения специального назначения. Если данный свод правил устанавливает более жесткие требования, чем требования норм проектирования зданий и сооружений специального назначения, то следует выполнять требования настоящего свода правил». Обоснование замечания. Например, в своде правил «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности», который прошел публичное обсуждение и находится в стадии утверждения, установлено минимальное время работы светильников аварийного освещения с аккумуляторными батареями - 3 часа. А в пункте 4.10 проекта свода правил СП 6.13130 – 1 час. В тоже время в некоторых пока действующих нормативных документах могут быть устаревшие требования. |  |
| 1.2 |  | Необходимо уточнение – что входит в проектирование и монтаж электрооборудования систем противопожарной защиты в контексте данного свода правил: только силовые цепи 220/380 В, или так же слаботочные сети: шлейфы пожарной сигнализации и иные сети. |  |
| Раздел 2 |  | Оформление раздела противоречит требованиям 3.6, 3.6.1 – 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012. В разделе указаны нормативные документы: ГОСТ Р 50571.5.56-2013, СП 3.13130.2009, СП 7.13130.2013, на которые отсутствуют ссылки в тексте свода правил. |  |
| Раздел 3 |  | Добавить в раздел 3 следующий термин и его определение: автономный резервный источник электроснабжения: Источник электроснабжения, не зависимый от системы централизованного электроснабжения от энергосистемы, например, генераторная установка. Обоснование замечания. Автономным источником электроснабжения может быть и отдельный ввод электроснабжения. Автономный – значит независимый от чего-либо. Добавление данного термина и его определения позволит избежать разночтения при выполнении требований настоящего свода правил. |  |
| Раздел 3 |  | Дать определение использованного в 4.9 термина «Огнестойкий короб». Обычный стальной короб, испытанный по ГОСТ 30244-94 тоже будет огнестойким (негорючим), но проложенные в нем кабели не FR при пожаре выйдут из строя. |  |
| Раздел 3 |  | Добавить в раздел определение термина "кабели СПЗ". Обоснование замечания. Некоторые положения свода правил, например, требования 4.12 не имеют однозначного значения, если отсутствует определение указанного термина. |  |
| Раздел 3 |  | Добавить в раздел определение термина "Кабельная линия". Обоснование замечания. Отсутствие определения данного термина приводит к неоднозначному пониманию основных положений свода правил, в частности пункта 4.8. Или под термином "кабельная линия" подразумевается силовой кабель сечением более 16 мм2 в соответствии с ПУЭ (см. п. 2.1.1 и главу 2.3 ПУЭ), или под этим термином подразумеваются слаботочные сети: шлейфы пожарной сигнализации и другие? Или это кабели сечением более 16 мм2 и слаботочные сети? Или слаботочные сети входят в состав электропроводки? В контексте пункта 4.10 в состав электропроводок входят: -шлейфы систем пожарной сигнализации; - цепи управления и контроля клапанов, входящих в систему противодымной защиты в составе СПЗ; - цепи питания светильников аварийного освещения. В данном случае не ясно, что можно отнести к кабельной линии? |  |
| Раздел 3 |  | Добавить в раздел определение термина «электрическая кабельная линия», использованный в пункте 4.7, или заменить его термином «кабельная линия». Обоснование замечания. Наличие двух терминов - синонимов, не имеющих определений приводит к неоднозначному пониманию основных положений свода правил. |  |
| Раздел 3 |  | Добавить в раздел определение термина "электропроводка". Обоснование замечания. Отсутствие определение термина "электропроводка" приводит к непониманию основных положений свода правил. Например, распространяются ли требования пункта 4.9 на слаботочные сети. |  |
| 3.3 |  | Требование пункта дублирует требование ГОСТ 32396-2013, действие которого распространяется на жилые и общественные здания. В пункт необходимо добавить примечание, в котором указать, на какие виды зданий распространяется требование в данном своде правил – на любые здания, или только на жилые и общественные. Обоснование замечания. Отсутствие примечания вызовет разночтения при выполнении требований свода правил. |  |
| 4.1 |  | Указать пункты СП 5.13130, требования которых следует учитывать при выполнении требований 4.1 настоящего свода правил. Обоснование замечания. Указание требуемых пунктов в СП 5.13130 позволит уменьшить ошибки, которые могут быть допущены при анализе требований СП 5.13130. |  |
| 4.2 |  | Добавить абзац следующего содержания: Для обеспечения I категории надежности электроснабжения в качестве второго независимого источника питания могут быть использованы: - отдельный ввод системы электроснабжения, который независим от основного ввода в соответствие с ПУЭ; - генераторные установки, независимые от основного питания; - автономные источники питания с аккумуляторными батареями; - иные источники электроснабжения, удовлетворяющие требованиям ПУЭ к электроснабжению I категории надежности, имеющие достаточную мощность и обеспечивающие необходимое время непрерывной работы. Обоснование замечания. Отсутствие конкретных указаний на допустимые виды источников электроснабжения приводит к разночтению и ошибкам при проектировании. Необходимо исключить вариант трактовки электроснабжения по I категории надежности лишь как электроснабжение при наличии двух независимых вводов от системы централизованного электроснабжения. |  |
| 4.3 |  | Добавить абзац следующего содержания. «В зданиях, электроснабжение которых выполнено по I категории надежности электроснабжения, автономный резервный источник электроснабжения должен обеспечивать надежность питания систем противопожарной защиты согласно I особой категории надежности. При электроснабжении здания по I I I категории надежности, автономный резервный источник электроснабжения должен обеспечивать надежность питания систем противопожарной защиты согласно I категории надежности. Обоснование замечания. Данное дополнение устранит возможные разночтения при выполнении требований свода правил. Следует учесть, что в сельской местности еще имеются здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, в том числе с круглосуточным пребыванием людей, электроснабжение которых выполнено по I I I категории надежности. |  |
| 4.4 |  | Требование пункта в предложенной авторами редакции могут быть распространены только на общественные и жилые здания, в которых устанавливаются вводно-распределительные устройства. В производственных зданиях вводно-распределительные устройства могут отсутствовать. А электроснабжение отдельных потребителей осуществляется непосредственно от распределительного устройства низкого напряжения (РУНН) встроенных и пристроенный трансформаторных подстанций. В связи с этим необходимо дополнить содержание свода правил требованиями к питанию ППУ производственных зданий. |  |
| 4.4 |  | Добавить пункт следующего содержания. «Для питания аварийного освещения может быть предусмотрена отдельная панель с ВРУ, не связанная с ППУ». Обоснование предложения. Использование отдельной панели позволяет при организации централизованного ИБП организовать свою систему. Так же это позволяет минимизировать ступени распределения, улучшить или даже получить возможность обеспечения селективности. Повышает живучесть за счет исключения магистрального участка сети. Исключает отступление от ПУЭ. |  |
| 4.5, первый абзац |  | Заменить абзац на следующий текст: «Допускается установка аппаратов защиты без теплового расцепителя, обеспечивающих защиту от токов короткого замыкания в цепях управления исполнительных устройств СПЗ, отключение которых может привести к отказу СПЗ при пожаре». Обоснование замечания. Нельзя для цепей управления исключать защиту от токов короткого замыкания. При коротком замыкании цепь управления в любом случае не выполнит корректно своих функций. Также в результате короткого замыкания может произойти пожар. Также нельзя для абсолютно всех цепей управления требовать исключения защиты от перегрузки. Достаточно разрешить проектировщику защищать цепь только от токов короткого замыкания. |  |
| 4.5 |  | Добавить третий абзац следующего содержания: «При отсутствии защиты от перегрузки в цепи, возникновение перегрузки рекомендуется контролировать, например, посредством установленных на фасадах электрощитов амперметров или иным способом». Обоснование замечания. Если при возникновении перегрузки в этих цепях установлены амперметры, или на некоторую сигнальную панель выводится соответствующая информация, то в определенных ситуациях электротехнический персонал может внести корректировки в работу схемы, например, отключить часть оборудования во избежание выхода из строя всей системы противопожарной защиты. |  |
| 4.6 |  | Заменить фразу «устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током» на «устройств дифференциального тока». Термин «устройство дифференциального тока» более распространен и применен в ГОСТ Р 50571.3 и других принятых в последние годы стандартах серии стандартов ГОСТ Р 50571. |  |
| 4.7 |  | В пункте использован термин «Электрическая кабельная линия». В пункте 4.8 использован термин «кабельная линия». Если в контексте настоящего свода правил это одно и тоже (то есть под кабельной линией не может подразумеваться какая-либо не электрическая линия связи), то необходимо привести содержание пунктов к единому виду. |  |
| 4.10 |  | Дополнить первый абзац фразой: «при условии, что кабели не проходят транзитом по другим пожарным отсекам». |  |
| 4.10 |  | Дополнить предложение «- в цепях управления и контроля нормально открытых (НО) и нормально закрытых (НЗ) клапанов, входящих в систему противодымной защиты в составе СПЗ» фразой: «при условии, что после срабатывания клапана напряжение с него снято и больше не должно быть подано». |  |
| 4.10 |  | Дополнить фразу «а при обслуживании безопасных зон в составе здания – в течение всей продолжительности пожара» ссылкой на нормативный документ, в котором изложена методика расчета «продолжительности пожара», или убрать из текста эту фразу. Обоснование замечания. Данное требование создает существенные сложности для проектировщиков электроустановок. |  |
| 4.10 |  | Необходимо внести уточнение, как прокладывать кабели СПЗ без индекса «FR» - совместно с кабелями СПЗ с индексом «FR» или нет. Аналогично в цепях питания светильников аварийного освещения на путях эвакуации - кабели без индекса «FR» и кабели с индексом «FR». |  |
| 4.11, второй абзац |  | Требование испытания кабельных линий и электропроводок по методике ГОСТ Р 53316 чрезмерно «жесткое» в случаях, когда время эвакуации ограничено временем 60 и менее минут. Тем более в случаях, когда путь эвакуации составляет несколько десятков метров. Подробнее проблемы дополнительной сертификации огнестойких кабелей изложены в статье по ссылке http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/obsuzhdaem-gosty-snip-pue/ognestoykie-kabelnye-linii-okl/ Кроме того, при времени эвакуации менее 20-25 минут (и соответственно времени испытания кабелей) испытания по ГОСТ IEC 60331 происходят при более высокой температуре (750 градусов в пламени газовой горелки), чем испытания по ГОСТ Р 53316 (в печи в условиях стандартного температурного режима по ГОСТ 30247.0-94). Необходимо разделить требования в зависимости от времени эвакуации. Например, введя такой абзац: Если расчетное время эвакуации из здания составляет более 35% от времени, определенного для конкретного кабельного изделия по стандартам серии ГОСТ IEC 60331, то следует проводить дополнительные испытания кабельных линий и электропроводок по ГОСТ Р 53316. |  |
| 4.12 |  | Пункт 4.12 противоречит п.13.15.14 свода правил СП 5.13130.2009. Согласно 13.15.14 СП 5.13130 не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе. А в соответствие с 4.12 проекта свода правил СП 6.13130 аналогичное требование распространяется на кабели СПЗ, в состав которых входят и шлейфы пожарной сигнализации, и соединительные линии пожарной автоматики и силовые кабели 220/380 В. В проекте свода правил отсутствуют указания, что подразумевается под понятием "кабели СПЗ". |  |
| 4.12 |  | Необходимо внести уточнение – допускается ли совместная прокладка силовых кабелей СПЗ совместно с кабелями аварийного освещения. Обоснование замечания. Аварийное освещение не является системой противопожарной защиты и, как правило, классифицируется как система безопасности здания. Но учитывая, что СПЗ так же является одной из систем безопасности здания, то было бы логично допустить их совместную прокладку. |  |
| 4.12 |  | В пункте отсутствует однозначное указание по трем условиям во втором абзаце – при одновременном выполнении трех условий, или достаточно выполнить одно из условий? |  |
| Раздел 4 |  | Добавить пункт, содержащий дополнительные требования к монтажу электропроводок, которые должны выполнять свои функции в условиях пожара. Примером таких требований могут быть: - кабели необходимо прокладывать с запасом не менее 3% между каждыми соседними креплениями; - радиусы изгиба кабеля следует увеличивать не менее, чем в 1,5 – 2 раза относительно нормативных требований; - крепления не должны деформировать наружную оболочку кабелей. Обоснование замечания. На продолжительность работы огнестойких кабелей в условиях пожара оказывает влияние качество монтажа. Например, если между двумя соседними креплениями кабеля к лотку или коробу предусмотрен запас кабеля менее 1% (запас кабелей в обычных электропроводках рекомендуется принимать в пределах 1-2%), то вследствие температурного расширения лотков и коробов при пожаре продолжительность работы кабелей может быть существенно снижена, независимо от того, как их испытывали: только по ГОСТ IEC 60331-21 или дополнительно по ГОСТ Р 53316. Подробнее о правилах монтажа огнестойких линий во второй части статьи по ссылке http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/obsuzhdaem-gosty-snip-pue/osobennosti-ognestoykih-kabelnyh-liniy-chast-1/ |  |
| Раздел 4 |  | Дополнить раздел пунктом, определяющим правила обозначения обязательности выполнения требований. Например, соответствует ли значение слова «допускается» его значению в пункте 1.1.17 ПУЭ, в котором слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Обоснование замечания. В настоящее время действует Федеральный Закон «О стандартизации в Российской Федерации», в котором заявлена: «1) добровольность применения документов по стандартизации;» (Статья 4, часть 1). Изменены правовые основы стандартизации в Российской Федерации, что вызывает большое количество разночтений при выполнении правил обозначения обязательности выполнения требований. Это удлиняет процесс проектирования и согласования электроустановок зданий. |  |
| Библиография |  | Внести в текст свода правил библиографию, в которую включить: - Федеральные законы 162-ФЗ и 123-ФЗ; - ПУЭ. |  |

Составитель отзыва: