ГОСТ 14255-69 
(МЭК 144-63)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В

ОБОЛОЧКИ. СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В Оболочки. Степени защиты Electrical apparatus for voltage to 1000 V. Shells. Degrees of protection | ГОСТ 14255-69 (МЭК 144-63) |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.69

1. Настоящий стандарт распространяется на оболочки, в которые встраиваются электрические аппараты общепромышленного исполнения на напряжение до 1000 В, и устанавливает степени их защиты.

Стандарт не распространяется на оболочки электрических аппаратов, предназначенных для работы во взрывоопасной среде и особых климатических условиях, а также на оболочки электробытовых приборов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. В зависимости от степени защиты персонала от прикосновения к токоведущим частям аппаратов, от попадания посторонних тел и от проникновения воды, указанных в ГОСТ 14254, настоящим стандартом устанавливаются степени защиты электрических аппаратов, условные обозначения которых приведены в таблице.

| Степень зашиты от прикосновения и попадания посторонних тел | Степень зашиты от проникновения воды |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Условные обозначения степеней зашиты шпаратов |
| 0 | IP00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | IP10 | IP11 | IP12 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | IP20 | IP21 | IP22 | IP23 | - | - | - | - | - |
| 3 | IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 | - | - | - | - |
| 4 | IP40 | IP41 | IP42 | IP43 | IP44 | - | - | - | - |
| 5 | IP50 | IP51 | - | - | IP54 | IP55 | IP56 | - | - |
| 6 | IP60 | - | - | - | - | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |

Примечание. На отдельные виды аппаратов рекомендуется устанавливать предпочтительные степени зашиты.

3. Методы испытаний оболочек в зависимости от степеней защиты - по ГОСТ 14254.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

Г. Г. Мицкевич, канд. техн. наук (руководитель темы); К. К. Терзян, Н. Н. Литвиненко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 21.02.69 № 247

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 592-77

В стандарт введен международный стандарт МЭК 144-63

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 14254 | 2, 3 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1999 г.) с Изменениями №1,2, утвержденными в декабре 1979 г., сентябре 1988 г. (ИУС 1-80, 1-89)

0167S10-02181